附件：                       供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

1、报价单

项目名称：温州市中心医院气动物流系统维保

	序号
	名称
	投标报价（人民币）

	1
	温州市中心医院气动物流系统维保
	大写：

小写：

	注：1、报价格式为：总价（元），以上报价含服务所需人工费，税费等一切费用的综合报价；本报价不得超过总预算金额，超过则按无效响应文件处理。
2、项目服务期内，若温州市中心医院因院区搬迁等原因造成站点数量减少，则合同结算价款按实际留存站点数量×系统站点单价予以相应调整，供应商应无条件配合。

3、本项目预算金额为100000元整。

4、评标办法：最低价成交法：评标总价等于各项投标金额总和，符合所有采购需求条款的最低价成交。

5、服务期限：本项目合同期为合同签订之日起壹年，合同期间如遇政策性原因导致合同无法履行，则合同自行终止。


法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
2、分项报价表

项目名称：温州市中心医院气动物流系统维保
	序号
	项目内容
	数量
	单价（元）
	合价 （元）
	备注

	1
	系统基础价（不受站点数量变化影响）
	1
	
	
	

	2
	系统站点价
	44
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	

	6
	运杂及保险费（含卸货）
	含

	7
	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	含

	8
	培训费、技术服务费、售后服务费等
	含

	9
	税金
	含

	10
	其他
	含

	总    计   价
	大写：
小写：


法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医院气动物流系统维保功能需求
一、总则

1、这份规格书只是对材料的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任对材料设计符合技术规格书要求负责。

2、在投标之前，投标方须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标方咨询；否则，视作无任何异议。

3、投标方须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，如有异议，须提交技术偏离表（见附表）

4、投标方须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

二、招标内容及要求 

（一）为温州市中心医院物流系统进行设备保养和紧急故障维修，确保物流系统正常运转。

（二）维修保养包干内容及要求：

1、因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

2、因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

3、因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

4、随时向医院提供最新的物流软件版本（包括工作站，换向器、三向阀、电源控制器）。

5、每个月都要安排对物流系统的巡查和保养，并对整个物流系统进行一次全面检查调整，包含工作站定位、换向器旋转精度的工作情况，传输瓶磨损情况，及时做出调整和维修保养，每个星期对每台风机的滤网进行清理，对于较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。

6、根据医院的要求，免费对医院新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

7、承包方的维护工程师处理物流运行过程中出现的疑难问题，接到甲方故障通知后，应当在 10分钟内远程线上处理，如线上处理不能解决则1小时内赶赴现场进行处理。
8、承包方工程师在医院服务时，应自觉遵守医院管理制度，爱护医院设备。提出解决方案，需征得医院工作人员同意后，再进行解决。

9、每个季度，需向医院提供维护保养报告，并请医院日常管理部门代表在报告回执上签字确认。

10、承包方在施工期间上岗必须身穿工作服，挂号牌，在工作时间不准抽烟、喝酒等、不准发生争吵或打架事件，如有此现象发生单位领导有权力终止本合同或将事发者清除现场辞退，永不录用。不得损坏医院财产，否则按损坏情况照价赔偿。

11、承包方应严格按照国家安全法律制度，管理在医院所有维保维工作人员的人身安全，并定期给工人进行安全法制教育，确保工作人员人身安全，严格要求工作人员有安全意识，并且要求个人购买意外人身保险，如果因个人原因，不愿意办理意外保险者，施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的一切后果将由承包方个人承担。

（三） 承包方式为：包工包料（物流系统相关维修配件更换要求为原厂配件），包含人工费、材料费、税金等一切费用，其中不包含传输瓶整瓶更换。

（四）详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足院方基本要求，应承诺对院方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也一并列出。

三、服务期限

本项目合同期为合同签订之日起壹年，合同期间如遇政策性原因导致合同无法履行，则合同自行终止。

四、服务地点：

温州市中心医院百里坊院区及双屿院区。

五、付款方式

合同执行半年后，甲方向乙方支付合同总价50%的款项；合同执行完毕后，甲、乙双方按本合同第四条约定完成价款结算，甲方向乙方支付经结算调整后价款的剩余款项；付款前乙方应向甲方提供相应的付款资料（包括对应金额的合规发票）。

气动物流站点分布（合计44台）

	站点编号
	科室名称
	安装位置
	备注

	1
	手术室
	7号楼5楼
	

	2
	分娩室
	7号楼4楼
	

	3
	产VIP
	7号楼3楼
	

	4
	ICU
	7号楼2楼
	

	5
	生化免疫
	2号楼2楼
	

	6
	内分泌科
	5号楼8楼
	

	7
	急诊病区
	5号楼9楼
	

	8
	肾内科
	5号楼10楼
	

	9
	新生儿科
	7号楼6楼
	

	10
	内镜中心
	5号楼2楼
	

	11
	门诊检验
	2号楼3楼
	

	12
	中心实验
	2号楼4楼
	

	13
	产科二
	7号楼4楼
	

	14
	产科一南
	7号楼3楼
	

	15
	DSA
	7号楼2楼
	

	16
	住院药房
	7号楼1楼
	

	17
	风湿免疫
	5号楼7楼
	

	18
	神经内一
	6号楼1楼
	

	19
	神经内二
	6号楼2楼
	

	20
	29病区
	6号楼3楼
	

	21
	神经外一
	6号楼4楼
	

	22
	神经外二
	6号楼5楼
	

	23
	急诊检验
	1号楼2楼
	

	24
	病理科
	1号楼4楼
	

	25
	
	
	已拆除不用

	26
	急诊室
	1号楼1楼
	

	27
	急诊药房
	1号楼1楼
	

	28
	输血科
	2号楼3楼
	

	29
	细菌实验
	2号楼4楼
	

	30
	
	
	已拆除不用

	31
	
	
	已拆除不用

	32
	妇科
	7号楼7楼
	

	33
	耳鼻喉科
	7号楼8楼
	

	34
	骨科二
	7号楼9楼
	

	35
	十病区
	7号楼10楼
	

	36
	普外科
	7号楼11楼
	

	37
	泌尿外科
	7号楼12楼
	

	38
	骨科
	7号楼13楼
	

	39
	肝胆外科
	7号楼14楼
	

	40
	心内二
	7号楼15楼
	

	41
	呼吸内科
	7号楼16楼
	

	42
	心内一
	7号楼17楼
	

	43
	消化内二
	7号楼18楼
	

	44
	消化内一
	7号楼19楼
	

	45
	血液化疗
	7号楼20楼
	

	46
	干部病区
	7号楼21楼
	

	47
	
	
	已拆除不用

	48
	血透室
	5号楼12楼
	


合同主要条款
注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

温州市中心医院气动物流系统维保项目合同
甲方：                                        （招标人）

乙方:                                         （中标人）

温州市中心医院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。
一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明 

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

三、服务内容和服务期限

1、主要服务内容包括：                             。

2、服务期限：

本项目合同期为合同签订之日起壹年，合同期间如遇政策性原因导致合同无法履行，则合同自行终止。

3、本合同自2026年   月    日起至2027年    月    日止。

四、合同价格

本合同总价为人民币              ，为含税价。

本合同费用是指乙方在维保期内为完成招标文件、投标文件及其承诺维护该物流系统正常运行所需的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用、耗材费用、更换易损部件的费用、更换系统中损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等所有与之相关的运行维护全部费用；在项目服务期内，若温州市中心医院因院区搬迁等原因造成站点数量减少，则合同结算价款按实际留存站点数量×系统站点单价予以相应调整，乙方应无条件配合；除本条款约定情形外，乙方不得以任何理由调整合同价格。

付款方式

合同执行半年后，甲方向乙方支付合同总价50%的款项；合同执行完毕后，甲、乙双方按本合同第四条约定完成价款结算，甲方向乙方支付经结算调整后价款的剩余款项；付款前乙方应向甲方提供相应的付款资料（包括对应金额的合规发票）。

六、维护人员

乙方应按招标文件要求派出技术水平高服务质量好的维护人员参与服务，如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、安全等不符合招标文件的要求或投标文件中的承诺，造成现场管理混乱、服务质量和进度达不到招标文件中所承诺的要求时，甲方有权要求其重新调整充实服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，此时甲方可单方面提前终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。

七、设备、材料供应

本服务范围内所需的一切维护维修的设备、材料均由乙方提供，并须经甲方认可。采购供应的设备材料均须有清单。如发现不合格的设备材料，必须马上更换合格设备材料，并由乙方承担全部的经济损失和责任。

八、设备维护管理

1、设备维护管理的具体内容及要求

维护期设备的日常维护保养、故障维修及更换新件等所有与之相关的技术维保服务。具体内容及要求见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”中相关内容。 

2、乙方保证在维护过程中采用先进的技术、合格优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的维护服务要求。

3、乙方应按照相应的服务质量管理标准，对设备系统的维护等各个环节进行严格的管理和服务。

4、乙方应保证所服务的设备系统通过正常维护，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、甲方有权对乙方整个服务过程中的服务质量、进度、现场管理等进行监督、检查，乙方应服从其管理。乙方在服务过程中发现所维护的设备系统确实需要更换设备、材料等，应及时和甲方取得联系，经甲方审查同意后方可更换。

6、甲方如发现乙方的维护服务不符合招标文件中规定的技术、质量标准要求，有权通知乙方暂停服务进行整改，其整改方案经乙方认可后方可开展维护工作。

7、服务质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

8、接到甲方故障通知后，应当在 10分钟内远程线上处理，如线上处理不能解决则1小时内赶赴现场进行处理。

8、 本次维保期限以约定内容为准。

9、甲方应提供相应的维护设备系统的资料给乙方。

10、维护资料

系统软、硬件设备的档案资料，包括：各系统软件及所安装硬件设备的数量、型号、规格等。 

11、技术资料

技术资料主要提供给参与服务的操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、技术规范及其他必须的技术资料。

设备系统的变更

12.1 乙方在维护过程中如发现设备系统在原设计上存在问题或不合理的情况，或为维护方便而提出变更、优化设计的方案，须经甲方认可签证同意后才能实施，乙方不得擅自变更。

12.2 甲方发出的设备系统的变更，同样属于合同维保范围内，乙方必须实施服务。
九、双方责任

1、甲方

1）提供相关的协助服务，配合乙方履行好合同义务；

2）审核乙方维护服务的内容，按合同规定向乙方支付维护服务费用；

3）对维护组织、进度、质量、现场管理、服务合同的执行情况进行审核、监督和检查。

2、乙方

1）乙方按合同规定的时间、条件和内容对设备系统进行维护服务。合同签订后，乙方应立即组织人员对标的项目进行一次全面巡检、维护。

2）编制维护方案和参与服务人员的安排。

3）严格按照合同规定时间和要求进行优质的维护服务。

4）对设备系统出现的故障，无条件负责处理，直至甲方满意为止。

5）合同期满，乙方必须对所有系统和设备进行全面的性能测试，确保系统运行良好，仪器性能稳定。

6）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人，否则甲方有权单方面提前终止合同。

6）招标文件中规定的其他责任。

十、违约责任

1、 服务质量责任违约责任

1）在维护服务期间，凡设备系统在运行过程中出现问题，由乙方负责处理，直到设备系统恢复正常运行止。

2）由于乙方维护方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复。所需的一切费用由乙方承担。

3）属于不可抗力的因素造成设备故障或损坏，其费用由双方协商后再定。

4）乙方现场技术人员的安全施工作业由乙方全权负责，并应切实做好安全防范工作，避免在巡检工作中出现人身与财产的意外损害。乙方在施工过程中发生一切安全和质量事故，造成甲方或乙方人员的人身伤亡、财产损失以及造成第三方的人身和财产侵权，所有损失和责任均由乙方自行承担。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金：

1) 乙方没有在规定的响应时间内处理的，第一次处以200元罚款，且下一次承担的罚款为上一次的两倍，以此类推，上不封顶；同时，承包方还应当承担相应的违约责任。

2) 乙方提供的服务不符合本合同或招标文件、投标文件规定的，乙方须向甲方支付本合同总价0.5%的违约金。同时乙方需继续提供符合本合同或招标文件、投标文件规定的服务。如乙方提供的服务仍不符合本合同或招标文件、投标文件规定的，甲方有权单方面提前终止合同。

3) 如因乙方违约行为导致本合同提前终止的，乙方除承担本合同相应条款约定的责任外，还应承担本合同总金额10%的违约金。

4) 乙方违反本合同约定的服务要求造成甲方损失的，应赔偿甲方损失。

5) 乙方应承担的违约金、赔偿金甲方有权从未支付的服务费中直接扣除。

十一、争议的解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决；若协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十二、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、合同生效

1、合同应在双方签字并盖章后开始生效。
2、合同签定地点：合同执行地。

十四、其它

1、招标文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。本合同经双方签字盖章后生效，双方通过第三方电子签约平台签署的电子合同，与纸质合同具有同等法律效力。
4、以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方（盖章）：







乙方（盖章）：
甲方授权代表（签字）：





乙方授权代表（签字）：
医疗卫生机构廉洁购销合同
甲方：温州市中心医院

乙方： 

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构工程、物资等项目购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及项目购销合同约定购销工程、物资等项目产品。

二、甲方应当严格执行工程、物资产品购销合同验收、入库制度，对采购的项目、产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得以各种名义给甲方人员提供旅游、超标准支付食宿费用或各种变相服务等。乙方不得私自接触甲方委托的第三方审计机构工作人员，不得给予回扣、宴请、或变相服务。

五、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）及其相关规定处理。

七、本合同作为工程项目、产品及物资采购购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本廉洁购销合同经双方盖章后生效，双方通过第三方电子签约平台签署的电子合同，与纸质合同具有同等法律效力。

  甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
